## Sheet1
荔天餐厅更换防火门
项目名称 |  | 荔天餐厅更换防火门 |  |  | 总预算（元） |  |  | 29258
一、 采购清单及技术要求
序号 | 施工项目 | 项目明细/施工内容 | 规格（宽*高） | 单位 | 工程量 | 单价 | 合计 | 备注 | 图片
1 | 不锈钢甲级隔热防火门单开门 | 材质：不锈钢，门框90mm侧壁；门框板≥1.2mm；门扇0.8mm；门扇内填甲级防火珍珠岩；标配：甲级防火锁、防火合页（不锈钢，钢板厚度≥３.0MM，合页数≥３）、闭门器、防火膨胀密封条，带3C认证、合格证、检测报告 | 1260*2290mm | ㎡ | 2 |  |  | 含制作、送货、标准安装、调平调试
2 | 不锈钢甲级隔热防火门单开门 | 材质：不锈钢，门框90mm侧壁；门框板≥1.2mm；门扇0.8mm；门扇内填甲级防火珍珠岩；标配：甲级防火锁、防火合页（不锈钢，钢板厚度≥３.0MM，合页数≥３）、闭门器、防火膨胀密封条，带3C认证、合格证、检测报告 | 1560*2290mm | ㎡ | 3 |  |  | 含制作、送货、标准安装、调平调试。防火膨胀密封条须平整、连续嵌装于门框/门扇槽内，接头处不得有收缩缺口，确保关闭后无连续漏烟缝隙。
3 | 门框周边水泥砂浆抹灰修复 | 拆门边、基层清理、挂网、找平抹灰、养护收口，门框安装校正后，框内须用 1:3 水泥砂浆灌浆填实，灌浆前关闭门扇、封堵防漏孔，防止过量灌浆导致门框变形；框外缝隙用1:2砂浆嵌缝后，表面打建筑密封胶。 | 1260*2290mm | 项 | 2 |  |  | 新旧墙体接缝防开裂处理
4 | 门边墙砖拆除＋基层找平＋墙砖恢复铺贴 | 破损旧砖剔除、铲除空鼓层、清理基层浮灰杂物；泡水砖专用 1:3 水泥砂浆湿贴、对缝找平、清理余浆、成品保护 | 300*600mm*90片 | 项 | 1 |  |  | 瓷砖铺贴须尽量采用与原墙面同规格、颜色产品；如无法完全一致，须提前提供样板供甲方确认门边收口平整，为贴砖打底；含人工 + 辅材（水泥、中砂）
合计
1、务必按照附件清单报价并盖公司印章上传系统，若没上传将视为无效投标。 2、投标供应商须需在此表格进行报价，附件内容包含：检测报告（需求清单内★，若无则无需提供）、技术要求和商务要求，否则视为无效报价。 3、报价单位承诺不恶意低价谋取中标，必须对本项目的报价负责，承诺中标后严格按报价单内容保证质量及响应时间履行。 4、反拍投标文件因印刷模糊导致无法辨认，或部分内容缺失，直接认定为“实质性响应不足”，直接废标。 5、投标报价须完全依据采购清单载明的货物名称、品牌型号、规格参数、数量要求编制，不得擅自删减、增补、修改清单内容，否则按无效投标处理。 | [5 empty] | 投标单位盖章区域 （需盖章）
二、商务要求
序号 | 目录 | 商务需求
（一）免费保修期内售后服务要求
1 | 免费保修期 | 整体项目（含门体、五金配件及安装质量）免费保修期不少于 2 年，自验收合格签字之日起计算。其中，闭门器的免费保修期不低于 3 年。
2 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知48小时内赶到现场进行修理或更换。
3 | 发生质量问题的处理方式 | 如果有因质量问题而引起的损坏，中标人应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担，中标人如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。
（二）其他商务要求
1 | 关于交货 | 1.1 确定成交日后5天（日历日）内。
1.2 投标人必须承担的设备安装检修、设备运输、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。中标人需把货物送至指定地点。
1.3 交货（具体）地点：深圳大学粤海校区荔天餐厅。
2 | 质量保证 | 2.中标单位所提供的货物的技术规格符合采购文件规定的技术规格，货物符合中华人民共和国的设计和制造国家标准、生产标准或行业标准。中标单位应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合采购方要求的质量、规格和性能的要求。
3 | 关于验收 | 3.1 投标人货物经过双方检验认可后，中标单位需提供盖章版的供货通知书、送货单、发票、E商城电子验收单。
3.2 当满足以下条件时才可进行验收：（验收单位由使用方及物资采购与管理中心组成） 到货及资料验收：核对门体尺寸、板厚、珍珠岩填充及五金规格（合页≥3个、厚≥3.0mm）；外观无变形划伤；随货提交3C认证、合格证及检测报告。不符或资料不全予以拒收。 安装及功能验收：门框内砂浆灌浆密实；开关灵活、闭门器能自动完全关严；密封条连续无缺口；常闭标识醒目（如涉及联动须调试合格）。须符合GB 50877及GB 12955规范。 观感恢复验收：门周抹灰平整、无空鼓开裂；瓷砖铺贴牢固、砖缝顺直、无明显色差；建渣清运完毕。 验收程序及质保：施工方自检合格后书面报验。验收不合格须限期无偿整改复验。以甲方签字确认的验收单为合格依据，质保期自此时起算。 若为数量缺漏、批次不符、外观缺陷，中标单位须在 3 个日历天内补足或更换合格货物。
4 | 关于支付 | 4.1本项目采用验收合格后账期支付模式，所有支付款项均以采购人出具的《货物验收报告》或E商城电子验收表为核心依据，未通过验收的货物，采购人有权拒绝支付任何款项。
4.2中标单位若未在采购人规定时限内完成货物整改、更换、调试及相关证明文件提交等工作，采购人有权单方作废中标结果、终止本次项目合作，由此造成的一切损失及相关责任，均由中标单位自行承担，采购人保留追究其违约及失信责任的权利。
5 | 关于知识产权 | 5.1提供货物的质量应符合国家相关规定标准，不得销售假冒、劣质商品、过期或“三无”产品。包装标准容量与实际内容物必须严格一致。所有产品应使用原厂正规包装，包装上须清晰标注生产日期、保质期、生产厂家、成分/材质等信息。直接接触人体的物品应提供卫生防护包装。按件计量的商品不得出现包装破损。
5.2投标人应保证采购人在使用货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉或司法干预。投标人保证所提供软件的合法性，如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。
6 | 违约责任 | 6.成交人所交付产品、工程或服务不符合其响应承诺的，或在响应阶段为了成交而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，履约评价工作实施机构评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。
7 | 供应商管理 | 7.依据深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）商城平台运营管理办法，第四章供应商管理条例第二十五条 对违反法律法规、网上商城相关规定、履约评价不合格的供应商，网上商城运营方有权依据相关细则内容或合同约定的内容下架产品并终止合作。
投标单位盖章区域（需盖章）