## Sheet1
采购海边足球场照明灯具
项目名称 |  | 采购海边足球场照明灯具 |  | 总预算（元） |  |  | 96800
一、 采购清单及技术要求
序号 | 名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计 (元) | 备注/图片
1 | 球场专用灯 | GESPLIGHTING/ GLJ300-G1200 | 1、采用的灯具必须为 LED 体育场馆照明专业产品，灯具功率为 1200W±5%,，整灯效能>1301m/W，总光通量>163000lm。须满足本项目对照度的要求； 2、光源寿命应≥二十年，且在十年的寿命期内，灯具光衰应控制在 10% 以内，光源寿命≥120000h； 3、灯具额定电压AC380V/220V±5％；频率：50HZ±2； 4、灯具采用高压铸铝材质，内外喷涂，重量：≤25KG， 5、灯具防护等级≥IP65； 6、光源显色指数 Ra≥70，色温 Tcp≥5000K； 7、频闪≤1%； 8、灯具色容差＜5SDCM； 9、LED 灯具功率因数不低于 0.98； 10、灯具及其附件应附有防坠落措施； 11、灯具至少有宽光束、中光束和窄光束三种配光； 12、灯具须采用被动自然散热（不接受内置风机等主动散热方式）； 13、灯具采用模块化设计，SMD封装方式，矩阵排列设计。 | 10 | 套
备注：以上包含安装调试、高空作业、辅材费、税费、运费、人工费、人员保险费等全部费用。
合计
1、务必按照附件清单报价并盖公司印章上传系统，若没上传将视为无效投标。 2、投标供应商须需在此表格进行报价，附件内容包含：检测报告（需求清单内★，若无则无需提供）、技术要求和商务要求，否则视为无效报价。 3、报价单位承诺不恶意低价谋取中标，必须对本项目的报价负责，承诺中标后严格按报价单内容保证质量及响应时间履行。 4、反拍投标文件因印刷模糊导致无法辨认，或部分内容缺失，直接认定为“实质性响应不足”，直接废标。 |  |  |  |  | 投标单位盖章区域 （需盖章）
二、商务要求
序号 | 目录 | 商务需求
（一）免费保修期内售后服务要求
1 | 免费保修期 | 1、整机免费质保：6 年（自项目整体竣工验收合格之日起计算）灯具光源、LED 模组、驱动电源、外壳结构全系统质保；结合标书光源≥120000h、10 年光衰≤10% 要求，质保期内非人为损坏，免费维修、更换全新原厂配件。 2、配套安装工程质保：≥2 年，覆盖高空安装、线路接线、固定结构、防坠配件全施工环节。
2 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。
3 | 发生质量问题的处理方式 | 如果有因质量问题而引起的损坏，中标人应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担，中标人如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。
（二）其他商务要求
1 | 关于交货 | 1.1 确定成交日后15天（日历日）内。
1.2 投标人必须承担的设备安装检修、设备运输、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。中标人需把货物送至指定地点。
1.3 10 套 GLJ300-G1200 原厂灯具 + 全套安装螺栓、防坠落装置、接线配件、产品合格证、第三方检测报告（备查）、说明书全套资料；同步包含运输、卸货、现场搬运，全程费用包干。
1.4 中标后需提供样品及厂家供货证明待采购人确认无误后再一次性供完所有货物，货物外包装完好无损，型号、参数与招标文件 1:1 匹配；到货同步报验，甲方现场开箱核对品牌、型号、外观、数量，不合格当场拒收退换。
1.5 项目联系人：李老师：0755-26536082
1.6 交货（具体）地点：深圳大学粤海校区足球场
2 | 质量保证 | 2.保证所提供的产品全部采用优质材料和一流工艺制造而成，并未曾使用过的全新产品；所供产品均为原厂正品，决不使用任何劣货、假货等产品。
3 | 关于验收 | 3.1 投标人货物经过双方检验认可后，中标单位需提供盖章版的供货通知书、送货单、发票、E商城电子验收单。
3.2 当满足以下条件时才可进行验收：（验收单位由使用方及物资采购与管理中心组成） （一）进场到货资料验收：核查品牌型号：GESPLIGHTING GLJ300-G1200，与清单完全一致，严禁贴牌、替换型号。 资料齐全：产品合格证、型式检测报告、IP 防护、光效、色温、频闪、功率因数第三方检测报告、质保承诺书、安装图纸齐全有效。外观参数核验：高压铸铝外壳、重量≤25KG；被动自然散热、无内置风机；模块化 SMD 矩阵封装，宽 / 中 / 窄三档配光齐全，防坠附件完整配套。 （二）现场安装施工验收：高空安装固定牢固，防坠落装置全部规范加装，灯体角度偏差≤±2°，排布整齐对称。线路接线规范防水，高空绝缘接地合规，接地电阻≤4Ω，无漏电、短路隐患。严格遵守高空作业安全规范，施工不留安全隐患，灯杆、紧固件无松动变形。全系统联动调试正常，开关、分组控制响应顺畅。 （三）现场亮灯竣工综合验收：球场全域照度、照度均匀度完全满足赛事使用要求，无暗区、光斑不均问题。长时间通电老化测试：连续满负荷通电 24h，灯具无过热、闪烁、异响、光衰异常。眩光值符合体育场地标准，不影响球员运动、视线无刺眼不适。 整体安装调试、高空作业、人工税费全闭环完工，双方签署竣工验收合格文件。
4 | 培训 | 4.投标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握货物的功能应用及基本故障处理技术。
5 | 关于知识产权 | 5.1提供货物的质量应符合国家相关规定标准，不得销售假冒、劣质商品、过期或“三无”产品。包装标准容量与实际内容物必须严格一致。所有产品应使用原厂正规包装，包装上须清晰标注生产日期、保质期、生产厂家、成分/材质等信息。直接接触人体的物品应提供卫生防护包装。按件计量的商品不得出现包装破损。
5.2投标人应保证采购人在使用货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉或司法干预。投标人保证所提供软件的合法性，如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。
6 | 供应商管理 | 6.依据深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）商城平台运营管理办法，第四章供应商管理条例第二十五条 对违反法律法规、网上商城相关规定、履约评价不合格的供应商，网上商城运营方有权依据相关细则内容或合同约定的内容下架产品并终止合作。
投标单位盖章区域（需盖章）