西九龙边检站UPS主机和精密空调系统维保

服务采购项目需求书
注意！！！本服务需求书为项目需求的具体说明。作为采购人的项目实际需求，供应商参与报价即视作接受并完全响应，并将列入双方签订的合同中予以履行，请报价供应商仔细阅读并充分理解。
一、项目的技术目标、技术内容和要求

（一）维保标的

	序号
	设备名称
	品牌型号
	使用地点
	单位
	数量
	功率/制冷量KVA/KW
	安装时间
	控制单价
	控制合价
	服务单价
	服务合价

	1
	UPS主机
	维谛ITA30K
	西九龙站B3层主机房I17
	台
	1
	30
	2020
	8400
	8400
	
	

	2
	UPS主机
	维谛ITA10K
	西九龙站B2层设备间I5
	台
	1
	10
	2020
	3000
	3000
	
	

	3
	UPS主机
	施耐德SP10K
	布心办公楼二楼机房
	台
	1
	10
	2016
	2860
	2860
	
	

	4
	精密空调
	维谛DME07MCP5
	西九龙口岸B3层I17
	台
	3
	7.5
	2020
	5100
	15300
	
	

	5
	精密空调
	英维克ef20cdnc1b
	西九龙口岸B3层I5
	台
	3
	2
	2020
	2640
	7920
	
	

	合计
	
	37480
	
	


（二）服务要求

维护保障服务主要包含技术支持服务、紧急抢修服务（含备件、消耗件）、定期检修服务。服务具体内容和要求如下：
1.每周7*24小时的技术支持。包括UPS主机和精密空调常见的、简单的远程故障处理支持（有效缩短故障处理时间），以及UPS主机和精密空调相关技术问题的详细、专业解答。
2.每周7*24小时的紧急抢修。在接到故障报修电话后，2小时内赶到现场，到场后3小时内排除故障。如24小时内无法修复故障，须提供备机服务。紧急抢修的所有费用（包括更换的备件费用）都为免费。
3.服务商须准备匹配本项目维保标的的必备配件、工具、耗材等一应器具，确保为现有品牌同型号或兼容型号，保证备件充足，提供及时。
4.免费为精密空调提供加雪种、处理漏水等服务。
5.精密空调每半年更换一次空气滤网，必要时即时更换。
6.每年对所有UPS主机设备进行两次检修、对精密空调设备进行两次检修，免费更换故障零配件，保证其处于正常工作状态。UPS检修包括外观与清洁、电气连接、电池系统、运行数据检查和功能测试等。精密空调检修包括外观与基础、制冷系统、电气控制系统、加湿系统、排水系统检查和功能测试等。
7.每年免费提供≥48小时*人的安全值守服务。
8.负责提供免费现场技术服务指导，内容包括设备运行原理、使用方法、维护方式等。
9.服务商的项目团队中成员中应具有以下资质：
（1）具有应急管理部门颁发的《特种作业操作证》（持证范围包含制冷与空调作业）；
（2）具有应急管理部门颁发的《特种作业操作证》（持证范围包含电工作业）。
10.服务商需为本项目的服务人员购买保险，如在为需求方服务过程中出现意外情况，服务商承担全部责任。
11.维保现场在西九龙站口岸，往返需乘坐高铁，福田站往返香港西九龙站车费为68元，深圳北站往返香港西九龙站车费为75元，高铁费用已包含在维保服务费里。
二、维护服务过程中双方责任

（一）在维护服务过程中，采购人负责：

1.维护服务的管理和组织；负责协调维保服务商与其他部门的工作（采购人负责按时与本项目有关的其他关联部门的申请、沟通、协调等工作内容，并及时将相关进度通知维保服务商，以利维护服务工作按时完成、故障及时得到修复）。 

2.采购人负责及时协调和督促维保服务商与采购人所属单位各级最终用户充分沟通和交流，在充分沟通的基础上，确定和管理本项目维护服务的用户需求，避免超出本合同无限制扩大维保服务商的维护服务的义务。

3.在维保服务商进行巡检服务和维护服务过程中，采购人应积极提供必要和必需的配合和协助，向维保服务商提供各系统、设备必要的有关信息和资料，特别是相关系统设备的安装使用说明书以及现有系统的配置文件，以利项目的顺利完成。

4.采购人有义务负责指定授权人员通知维保服务商故障情况、并对维保服务商实际发生的维护工程量进行确认，及时向维保服务商支付合同款项。

（二）在维护服务过程中，维保服务商负责：

1.维保服务商负责提供符合要求的服务,负责按所承诺的时间和服务标准进行维护服务作业,维保服务商必须遵守采购人的规范进行现场施工。

2.依照双方确认的计划完成日常巡检、故障维护服务，并向采购人提交相应的服务记录。

3.依照合同约定，及时提交结算清单，根据合同约定同采购人及时高效完成结算工作。

4.维保服务商有义务根据本合同的规定和项目需要，向采购人了解有关情况，调阅有关资料，向采购人人员调查、了解采购人现有的相关数据和资料，以便对该系统进行全面的研究和维护。

5.安全文明施工

维保服务商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。由于维保服务商安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由维保服务商承担。若采购人因此承担责任的，有权向维保服务商全额追偿，包括但不限于赔偿费用、律师费、交通费等。

三、维护服务的实施计划——周期、流程和管理

（一）维保服务的周期

双方约定：本维护服务项目合同有效期为自合同签订之日起一年。

（二）服务报告

维保服务商应于每次维护结束后5个日历天内，以报表形式向采购人提供此次维护服务情况。内容包括维护服务执行情况、有无遇到的困难和障碍的情况或其它与本项目有关的采购人应该知道的情况或采购人要求知道的情况。如有重大问题或重要变更发生，维保服务商应在变更发生之日起 5个工作日内向采购人做出书面报告。维保服务商也应当在5个工作日内回复采购人在其它时间内提出的与本项目相关的询问。采购人在收到维保服务商的书面报告后，应当在10个工作日内回复维保服务商。

（三） 项目变更管理

为了维护和兼顾各方的利益，确保维护服务的质量，在合同签署后，双方均有权在履行本合同的过程中合理地提出变更、扩展、替换或修改本维护服务协议的某些部分的建议。为此，双方同意：

1.采购人应当将变更请求以书面形式提交给维保服务商。维保服务商应在5个工作日内对此作出书面回复，其内容包括该变更对合同价格、服务期限等影响和变化、以及对合同条款的影响等。

2.采购人在收到维保服务商的回复后，应在5个工作日内以书面方式通知维保服务商是否接受维保服务商上述回复。如果采购人接受维保服务商的上述回复，则双方应对此变更以书面形式予以确认，并按变更后的约定履行本合同。

3.如采购人不同意维保服务商的上述有关价格变化和项目交付日期变更的回复，双方仍按原合同执行。

4.如维保服务商提出部分项目的变更建议，维保服务商应同时详细阐明该变更对合同价格等的影响和变化、以及对合同条款的影响等。

5.采购人在收到维保服务商的上述变更建议后，应当在5个工作日内以书面方式通知维保服务商是否同意和接受维保服务商的上述变更建议。如果采购人接受回复，则双方对此变更以书面形式作出确认，双方按照变更后的约定履行本合同。如采购人不同意维保服务商的上述建议，双方仍按原合同执行。

6.变更增减项目计价方法：报价中已有项目或近似项目，按报价结算，报价中没有的项目，由双方协商定价。

7.本次维护服务清单中没有明确单价的故障，原则上由维保服务商提出故障处置方案和报价后、报采购人批准同意后再予以处理；双方就该处置方案和报价不能达成一致意见时，采购人需要给维保服务商结算该次服务已经发生的人力物力等合理直接成本。

（三）维护服务的启动、执行、确认流程

1.维保服务商本项目维护服务人员接到采购人职员电话、短信、邮件、传真等故障通知并响应后，即视为该次维护服务的正式启动；

2.维保服务商维护服务人员开始赶赴故障现场，即视维保服务商开始正式履行该次维护服务义务。

3.维保服务商到达现场后，在履行维护服务的过程中或过程后，采购人职员有义务对维保服务商提交的客观属实的当次维护服务过程报告做出书面签名确认，不管该次服务是否完成了故障修复。

4.维保服务商在接到采购人职员的维护服务通知达到现场后，如果因故不需要维保服务商服务人员提供维护服务、或由于非维保服务商原因导致维保服务商不能提供维护服务、或由于非维保服务商合同责任导致维保服务商不能修复故障，采购人需要给维保服务商结算该次服务已经发生的人力物力等合理直接成本。

5.维保服务商的服务响应时间严格按照承诺时间执行，若未达标的，采购人有权追究维保服务商的违约责任。

四、整体更换设备部分的质量要求及维保服务商对采购设备的质量负责条件

（一）维保服务商提供的硬件设备必须是全新(未拆装)的原厂设备（包括零部件）。有关设备必须按照要求提供，若因技术问题需要变更，须向采购人提供变更理由并经采购人确认后方可调整。有关设备必须符合国家检测标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。

（二）维保服务商对所提供的设备，在质量保修期内非因采购人原因而出现质量问题，由维保服务商负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。因采购人人为故意损坏造成的问题，由维保服务商负责维修，因此而产生的一切费用由采购人负责。

五、安全保密要求
（一）维保服务商在须严格保守服务过程中所接触的采购人内部工作秘密，未经许可，不得记录、拍摄、传播所接触的采购人工作信息。

（二）工作场地为口岸限定区域，维保服务商工作人员在进入相关场地时须严格遵守相关法律法规要求，配合采购人工作安排。
（三）本项目维保服务商公司须与采购人签订保密协议，维保服务商委派的工作人员也需逐人与采购人签订保密协议。
六、合同金额及结算方式

本合同有效期内服务价款金额：￥ XXX元（大写：XXX）；

（一）分期支付，共分三期：

第一期为首付款，支付金额为合同总金额的25%，支付条件为签订合同、保密协议后，维保人员及备件准备完成、经确认符合需求。

第二期为进度款，支付金额为合同总金额的50%，支付条件为完成合同年内前半年度维保服务，通过项目评议，经验收为合格。

第三期为尾款，支付金额为合同总金额的25%，支付条件为完成合同年内全部维保服务，通过项目评议，经验收为合格。

（二）由供应商在向采购方提出当期维保服务费用支付申请，采购方收到成交供应商申请及开具的发票后支付当期款项。

（三）因政策变动、口岸改造等因素发生合同终止或者提前结束部分服务时，以每期内实际产生服务的天数进行结算。

（四）成交供应商应在采购方付款前向采购方开具正式发票，否则采购方有权暂停付款且不承担逾期付款的违约责任。

（五）维保服务商知晓采购人使用的是财政资金，需经过政府审批及财政资金拨付流程，因政府审批或财政拨款流程导致采购人付款延迟的，不视为采购人违约，采购人不承担任何责任。

七、违约责任

维保服务商未按合同要求在规定时间内响应，或未在规定时间内到达故障现场，或未在规定时间内修复故障，次数超过5次时，采购人有权要求维保服务商支付这些服务所对应的服务费作为违约金，且采购人有权解除合同，并要求维保服务商退回未发生部分维保费用。

八、售后服务

（一）售后服务期

1.故障设备维修部分：更换的设备、零配件免费质保期为1年。

2.在免费质量保修期内，属于维保服务商产品质量原因出现的质量问题，维保服务商须先提供产品更换，确保系统正常使用，备件和人工均为免费。

（二）维保服务商提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。
