## 采购需求清单
序号 | 商品名称 | 期望品牌 | 期望型号 | 采购数量 | 单位 | 规格参数 | 质保及售后服务
1 | 天花机空调3匹 | 格力 | KFR-72TW/(72550)FNhCaf-B2 | 8 | 台 | 3匹变频冷暖2级能效天花机（一拖一四面出风嵌入式/卡式机），全直流变频，制冷剂R32，电源220V/50Hz；额定制冷量≥7200W，额定制热量≥9200W（含电辅热），循环风量≥1100m³/h；制冷功率≤2500W，制热功率≤3100W，电辅热功率≤1100W；内机尺寸约840×200×840mm，外机尺寸约958×660×402mm；全年能源消耗效率APF（GB/T 17758）≥4.00；室内机噪音≤40dB(A)，室外机噪音≤55dB(A)；标配遥控器+有线控制器，内置冷凝水提升排水泵（扬程≥700mm），原厂四面出风面板；配置可拆卸清洗过滤网；具备高/低压力、过流、防冻结、压缩机延时启动等安全保护；通过CCC认证，随机附产品合格证、说明书、保修卡、中国能效标识、装箱清单；机身SN码可在制造厂官方渠道验真，须为全新原厂未拆封正品。 | 原厂整机及压缩机免费保修6年，自最终验收合格签字之日起算；保修期内非人为质量问题免费上门维修/更换。供应商承诺所供设备为原厂原装全新正品，中标后提供制造厂针对本项目的《空调设备安装维修服务承诺函》（投标时提交承诺函，格式自拟）。报修响应：接报修1小时内响应、24小时内派员到场；一般故障24小时内修复，重大故障48小时内修复或提供同档备用机；每年免费上门巡检保养≥2次并出具报告。交货期：合同签订后20个日历日内送货、安装、调试完毕；逾期按约承担违约责任，情节严重列入黑名单。安装含吊顶开孔及恢复、管线敷设、配电接入、冷媒充注、调试检测、成品保护、垃圾清运及全额税费，交钥匙交付；提供操作维护培训及全套竣工资料。
2 | 天花机空调5匹 | 格力 | KFR-120TW/(12550S)FNhCaf-B2 | 8 | 台 | 5匹变频冷暖2级能效天花机（一拖一四面出风嵌入式/卡式机），全直流变频，制冷剂R32，电源380V/50Hz三相；额定制冷量≥12000W，额定制热量≥13500W（含电辅热），循环风量≥1750m³/h；制冷功率≤4750W，制热功率≤4750W，电辅热功率≤1200W；内机尺寸约840×200×840mm，外机尺寸约1020×820×427mm；全年能源消耗效率APF（GB/T 17758）≥3.90；室内机噪音≤48dB(A)，室外机噪音≤60dB(A)；标配遥控器+有线控制器，内置冷凝水提升排水泵（扬程≥700mm），原厂四面出风面板；配置可拆卸清洗过滤网；具备高/低压力、过流、缺相、防冻结、压缩机延时启动等安全保护；通过CCC认证，随机附产品合格证、说明书、保修卡、中国能效标识、装箱清单；机身SN码可在制造厂官方渠道验真，须为全新原厂未拆封正品。 | 原厂整机及压缩机免费保修6年，自最终验收合格签字之日起算；保修期内非人为质量问题免费上门维修/更换。供应商承诺所供设备为原厂原装全新正品，中标后提供制造厂针对本项目的《空调设备安装维修服务承诺函》（投标时提交承诺函，格式自拟）。报修响应：接报修1小时内响应、24小时内派员到场；一般故障24小时内修复，重大故障48小时内修复或提供同档备用机；每年免费上门巡检保养≥2次并出具报告。交货期：合同签订后20个日历日内送货、安装、调试完毕；逾期按约承担违约责任，情节严重列入黑名单。安装含吊顶开孔及恢复、管线敷设、配电接入、冷媒充注、调试检测、成品保护、垃圾清运及全额税费，交钥匙交付；提供操作维护培训及全套竣工资料。

## 商务及服务要求
条款类别 | 具体要求（实质性条款以★标注，负偏离作无效响应）
供应商基本资格★ | 1.具有独立承担民事责任能力的法人或非法人组织，提供有效期内营业执照副本复印件（加盖公章），经营范围涵盖空调设备销售、安装或维修。★ 2.未被列入“信用中国”失信被执行人、重大税收违法失信主体，及“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单，提供两网查询截图（查询日不早于公告发布前5个工作日）。★ 3.提供法定代表人身份证明书及身份证复印件；授权代理的另附授权委托书原件及代理人身份证复印件。★ 4.提供近12个月内任意1个月依法纳税和社保缴纳凭证，或具有履行能力的书面承诺函。 5.提供参加本次采购前3年内无重大违法记录的书面声明。★ 6.单位负责人为同一人或存在直接控股/管理关系的不同供应商不得同时参加；为本项目提供设计、监理、检测等服务的单位不得再参加。★ 7.本项目不接受联合体，成交后不得转包，未经采购人书面同意不得分包。★
专业资质★ | 1.经销商/代理商须提供所投品牌制造厂经销/代理授权证明及制造厂《安装维修服务承诺函》。★ 2.投标人或其安装单位须具备机电工程施工总承包三级及以上，或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质。★ 3.须具备有效的安全生产许可证。★ 4.进场人员须持制冷与空调设备安装修理特种作业证≥2人、电工作业证≥1人；涉及高处/焊接作业的另持相应特种作业证。★ 5.承诺进场前为全部作业人员购买人身意外伤害险及第三者责任险并提交保单。★ 6.在深圳市设有固定售后服务网点或分支机构；未设立的须承诺中标后30日内设立。★
业绩要求 | 近3年内（以合同签订日为准）至少完成2项单项合同金额不低于8万元的空调设备供货及安装类业绩，须提供合同关键页复印件加盖公章；学校/机关事业单位同类业绩优先。
报价要求 | 1.人民币报价，单位元，保留两位小数，并附中文大写总价。 2.本项目为交钥匙工程、含税总价包干：含设备主机、原厂面板、遥控/线控及附件、包装运输装卸、全部安装辅材（铜管及保温、冷凝水管、电缆及控制线、线管桥架、吊杆减震、外机支架、开孔恢复、冷媒追加等）、施工安装（吊顶开孔、墙体水钻打孔及防水封堵、吊装、配管焊接保压、抽真空、冷媒充注、电气接线接地、排水、调试）、措施费（脚手架/高空作业车/吊装、成品保护、垃圾清运）、保险、检测试运行、培训、竣工资料、售后保修及增值税等全部费用，不得另行加收。★ 3.最高限价189,000.00元；任一分项单价及总价不得超出，超出即作无效响应。★ 4.报价有效期自响应截止之日起不少于90个日历日，有效期内不得撤销或上调。
交货与安装工期 | 合同签订后20个日历日内完成全部送货、安装、调试并具备验收条件；具体节点结合学校修缮改造施工进度排定，并服从非教学时段施工安排。逾期按合同承担违约责任。
验收 | 1.到货开箱验收：核对品牌、型号、数量、外观、SN码、随机文件，不符者3日内无偿更换补齐。★ 2.隐蔽工程验收：管线敷设前留存影像及记录，采购人签字后方可封闭。★ 3.安装调试初验：供应商自检合格后提交验收申请及调试/检测记录，采购人组织验收。 4.试运行≥15日历日无故障后作最终验收，最终验收合格之日为保修期起算日。★
付款方式 | 本项目采用一次性付款（无预付款）：全部设备到货并完成开箱验收、安装调试完成、初验及最终验收合格，且供应商已移交全部竣工资料并开具合法有效全额增值税发票后，采购人一次性支付合同总价的100%。★ 因采购人所属财政或主管部门审批流程导致的付款延迟，不视为采购人违约，不计利息。 本项目不预留质量保证金；供应商须严格履行不少于6年的原厂免费保修及全部售后义务，保修责任由履约保证金（合同金额5%，可银行保函）及违约责任条款保障，出现质量问题采购人有权直接从履约保证金中扣减维修费用。
质量保证期★ | 整机及压缩机原厂免费保修不少于6年，自最终验收合格之日起算；安装工程质量保证期不少于2年。
售后服务响应 | 质保期内接报修1小时内响应、24小时内派员到场；一般故障24小时修复，重大故障48小时修复或提供同档备用设备；每年免费上门巡检保养不少于2次并出具《巡检保养报告》。
巡检保养与培训 | 供应商须提供操作维护培训，移交全套技术资料及竣工图；保证验收合格后不少于6年持续供应原厂零配件；7×24小时报修专线须在响应文件中列明。
本地化服务★ | 在深圳市设有固定售后服务网点，服务半径到场时间不超过24小时；未设立的须承诺中标后30日内设立并提供本地化服务。
违约责任 | 1.逾期交货/完工：每逾期1日按合同总价0.5%支付违约金；逾期超15日采购人可解除合同并按总价10%追责。 2.质量不符：无偿修理/更换/重做；两次整改仍不合格的，采购人可解除并按约追责。 3.以次充好、非原厂全新、伪造资料：取消成交资格、列入不良行为记录名单并依法追责。 4.转包/违法分包：采购人可解除合同、没收履约保证金并按总价10%追责。★
知识产权与保密★ | 所供设备不得侵害第三方知识产权；供应商对在履约中知悉的校园设施、教职工及学生信息负保密义务，不得外泄或另作他用。
合同与争议解决 | 自成交通知书发出10个工作日内签订合同，提交合同金额5%履约保证金（可银行保函）。争议协商不成的，向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼（或按约定提交仲裁）。
说明 | 本表为《采购需求清单》的配套商务及服务要求，与Sheet1共同构成采购需求文件，并在《电子反拍采购方案》中整体引用。★为关键（实质性）条款，供应商负偏离即作无效响应。