
1、 概述
★1、质保期不低于3年，蓄电池生产厂家开具质保函；供货时提供原厂供货证明文件。
★2、所投蓄电池产品必须提供同系列有效的泰尔产品认证证书复印件并加盖生产商公章。
★3、所投蓄电池产品必须提供同系列产品信息产业通信电源产品质量监督检验中心的25项检测报告
★4、电池厂家具有：（复印件加盖蓄电池生产商公章）
1　 ISO9001-2015质量管理体系认证；
2　 ISO14001环境管理体系认证；
3　 ISO45001职业健康安全管理体系认证；
4　 具有CE认证。

二、 主要技术要求
1、 蓄电池防伪技术与产品真伪鉴别，蓄电池（每个本体上）附带防伪标识或防伪标签，并可通过中国质量检验协会电话查询及二维码查询。
2、 蓄电池槽、盖采用ABS材料或更优材料制造，不接受PP材料外壳。阻燃性能应符合UL94-V0的要求并提供检测报告 。
3、 电池槽和盖密封采用胶封，不接受热封。 电池生产商出具证明文件加盖公章。
4、 提供所投品牌蓄电池使用10年以上良好运行报告，证明文件5份以上（原件备查，提供联系方式核实真伪）。
5、气密性：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。请投标人提供工厂测试蓄电池壳体气密性的测试工具和测试方法，并附照片。
6、在25摄氏度标准下，10小时率容量测试，终止电压1.8V,放出容量大于等于114%C10容量，算法：（检验结果/C10容量）。以信息产业通信电源产品质量监督检验中心的25项检测报告该项检测结果为准；     
7、在25摄氏度标准下，3小时率容量测试，终止电压1.8V,放出容量大于等于135%C3容量，算法：（检验结果/C3容量-0.75C10）。以信息产业通信电源产品质量监督检验中心的25项检测报告该项检测结果为准；     

8、在25摄氏度标准下，1小时率容量测试，终止电压1.75V,放出容量大于等于140%*C1容量，算法：（检验结果/C1容量-0.55C10）。 以信息产业通信电源产品质量监督检验中心的25项检测报告该项检测结果为准；     
  
9、 容量保存率：蓄电池静置28天后容量保存率≥99.2％，请投标方出具数据。以信息产业通信电源产品质量监督检验中心的25项检测报告该项检测结果为准；     

10、密封反应效率：蓄电池密封反应效率应≥99.5%，请投标人给出具体数据。以信息产业通信电源产品质量监督检验中心的25项检测报告该项检测结果为准；     

11、安全阀：安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能。
蓄电池安全阀开闭阀压力范围：18-22kPa。请投标人提供具体数值或范围。以信息产业通信电源产品质量监督检验中心的25项检测报告该项检测结果为准；     


    12、蓄电池端电压的均衡性：由若干个单体组成的蓄电池组，其单体间的开路电压最高最 
低差值≤8mV。以信息产业通信电源产品质量监督检验中心的25项检测报告该项检测结果为准；     

13、蓄电池端电压的均衡性：蓄电池组进入浮充状态24h后，各蓄电池间的端电压差值≤15mV  ，请投标人给出具体数据。以信息产业通信电源产品质量监督检验中心的25项检测报告该项检测结果为准；     

14、蓄电池端电压的均衡性：放电状态，电池端电压差≤0.04V。以信息产业通信电源产品质量监督检验中心的25项检测报告该项检测结果为准；     

15、电池间连接电压降：5.5I10放电条件下，△U≤4.1。以信息产业通信电源产品质量监督检验中心的25项检测报告该项检测结果为准；     

16、在满容量静置状态下，同组电池的电导（内阻）应该有较好的一致性，最大偏差值不超  
过1.3％。以信息产业通信电源产品质量监督检验中心的25项检测报告该项检测结果为准；     

17、热失控敏感性：在(25±5)℃环境中，以(2.45±0.1)V/单体的恒定电压 (不限流)连续充     
电168h, 应 满足以下要求：(1)蓄电池表面(端子部位) 温度应≤27.9℃；(2)每24h的电流增长率为：无增长。以信息产业通信电源产品质量监督检验中心的25项检测报告该项检测结果为准；     

18、过度放电：30天过度放电结束后，容量恢复值应≥99.2%以信息产业通信电源产品质量监督检验中心的25项检测报告该项检测结果为准；     

19、低温敏感性：10小时率容量应大于等于1.06C10。以信息产业通信电源产品质量监督检验中心的25项检测报告该项检测结果为准；     

20、再充电性能：恒压充电 24h 的再充电能力因素 R≥99.2% 以信息产业通信电源产品质量监督检验中心的25项检测报告该项检测结果为准；     

21、 容量一致性： 同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值0.8%以信息产业通信电源产品质量监督检验中心的25项检测报告该项检测结果为准；     

22、 蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合GB/T2408-2008中第8.3.2条FH-1(水平级)和第9.3.2
条 FV-0(垂直级)的要求。请投标人应答是否满足，并提供工厂测试蓄电池阻燃的测试法。
23、 浮充使用寿命：在环境温度是25℃的条件下，电池浮充寿命≥10年。产品宣传彩页，加盖生产商公章证明。

24、蓄电池生产商有其任意产品系列的YTD 799-1010标准的C10容量、高温加速浮充寿命、蓄电池过充电寿命、循环耐久性寿命的国家蓄电池质量检验检测中心报告（带原件备查，评标结束后返还）。

24、 温度特性：蓄电池在工作环境温度为0℃时的容量应不低于该电池实际容量（25℃时的C10）的82%，请投标人给出具体数据和温度-容量曲线。

26、所提供的电池安装架应坚固、不变形，抗震强度达到7、8、9级3个地震烈度（带抗震报告原件备查，评标结束后返还）。
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	（一）免费保修期内售后服务要求
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货物要求
	1.1供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合采购方要求的质量、规格和性能的要求。
1.2送货上门、原厂交付，所有配置必须是原厂出厂,保证完整包装不开封，且不接受快递到付，需安排专人送达并当场验收。
1.3供应商应将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给采购方；
1.4所供货物生产日期需在近 30 天以内，不接受超期库存货品所提供的货物，其生产日期需近一个月内的。
1.5供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，或提供产品或者是附件为不合格产品将进行退货处理并将向单位采购中心反馈并拉入黑名单。

	2
	免费保修期
	3.1货物原厂免费保修期 三年，时间自收货验收合格之日起计算。

	
	
	3.2免费保修期内，产品质量问题的维修与换新全部免费。供应商负责对其提供的货物进行维修和换新，不再收取任何费用。所有货物保修服务方式均为原厂保修，由此产生的一切费用（包括但不限于人工费、配件费、交通费）均由供应商承担。

	（二）其他商务要求
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	必备条款
	1.1履约时间和地点：供应商在签订合同之日起15天内交货，交货地点为采购方指定位置。

	
	
	1.2付款期限和方式：货物验收合格后，由采购方根据内部财务流程进行对公转账支付。

	
	
	1.3验收条件：
当满足以下条件时，招标人才向供应商签发货物验收报告：
a、供应商已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。
b、货物符合满足采购文件及合同的技术要求，性能满足要求。
c、投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。

	
	
	1.4违约责任：供应商所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，履约评价工作实施机构评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。

	2
	运输及安装、调试
	2.1 供应商须在签订合同之日起15天内向采购人提供设备的配送、安装服务。

	
	
	2.2供应商须对产品进行免费安装并提供完成本项目而需要的线材和配件。更换和安装配件过程中对原有设备造成损坏的，所产生的一切费用由供应商承担。

	
	
	2.3 供应商将产品运输并卸至采购人指定地点，采购人将会同供应商及相关单位在到货后1个日历日内共同进行开箱检验。

	
	
	2.4 供应商负责免费运输、安装及调试。安装、调试完成后，由采购人组织技术验收和商务验收，供应商做好协助配合。验收合格后签署《验收报告》。

	
	
	2.5 验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与送货清单不符、提交的技术文件和资料不完整等情形，供应商应免费更换或补齐，并按照“其它商务要求”中的“违约责任”承担相应责任。

	
	
	2.6 设备验收时，供应商应派人参加，否则采购人有权单方面验收，并以此验收为准。

	
	
	2.7 供应商验收合格前，设备的一切风险（包括但不限于设备的损毁、灭失及可能的侵权等），均由供应商承担。

	
	
	3.2 现场培训：供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

	3
	其他
	5.1 供应商中标后须在验收时需提供针对本项目生产厂家盖公章的售后服务承诺函原件，否则验收不通过。

	
	
	5.2供应商应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。
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