## Sheet1
采购消防设施及配件
项目名称 |  | 采购消防设施及配件 |  | 总预算（元） |  |  | 45693.8
一、 采购清单及技术要求
序号 | 名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计 (元) | 备注/图片
1 | 热镀锌钢管 | / | DN80 | 225 | m
2 | 热镀锌钢管 | / | DN65 | 97 | m
3 | 消火栓箱 | / | 1000*700*240 | 3 | 套
4 | 水带 | / | 8-65-25带水枪 | 3 | 支
5 | 消火栓头 | / | DN65 | 3 | 个
6 | 镀锌角钢 | / | 40*40*4 | 178 | kg
7 | 弯头 | / | DN80 | 12 | 个
8 | 弯头 | / | DN65 | 8 | 个
9 | 正三通 | / | DN80 | 1 | 个
10 | 大小头 | / | DN80*65 | 1 | 个
11 | 三通 | / | 65*25*65 | 3 | 个
12 | 卡箍 | / | DN80 | 80 | 个
13 | 卡箍 | / | DN65 | 48 | 个
14 | 机械三通 | / | DN150*80 | 1 | 个
合计
1、务必按照附件清单报价并盖公司印章上传系统，若没上传将视为无效投标。 2、投标供应商须需在此表格进行报价，附件内容包含：检测报告（需求清单内★，若无则无需提供）、技术要求和商务要求，否则视为无效报价。 3、报价单位承诺不恶意低价谋取中标，必须对本项目的报价负责，承诺中标后严格按报价单内容保证质量及响应时间履行。 4、反拍投标文件因印刷模糊导致无法辨认，或部分内容缺失，直接认定为“实质性响应不足”，直接废标。 5、投标报价须完全依据采购清单载明的货物名称、品牌型号、规格参数、数量要求编制，不得擅自删减、增补、修改清单内容，否则按无效投标处理。 |  |  |  |  | 投标单位盖章区域 （需盖章）
二、商务要求
序号 | 目录 | 商务需求
（一）免费保修期内售后服务要求
1 | 免费保修期 | 自整体竣工验收合格签字之日起 3 年免费质保期；全部管材、管件、消火栓成套设备、安装施工质量；因材料缺陷、安装工艺问题产生漏水、锈蚀、阀门失效、箱体损坏，中标方免费更换材料 + 免费返工维修；
2 | 维修响应及故障解决时间 | 接到使用方报修通知后，2 小时内响应，4 小时内到场维修，24 小时内排除故障；无法当场修复的，应提供备用设备或临时解决方案，不得影响使用方正常使用，保修期内，因产品质量、设备材料质量问题产生的维修、更换、返工费用，全部由中标人承担；
3 | 发生质量问题的处理方式 | 如果有因质量问题而引起的损坏，中标人应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担，中标人如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。
（二）其他商务要求
1 | 关于交货 | 1.1 确定成交日后15天（日历日）内完成全部安装、调试、试运行，并达到验收标准。
1.2 供货前 24 小时通知甲方清点，货物到场同步提供：产品合格证、3C 认证。
1.3 现场踏勘：2026 年 7 月20日 15:00（北京时间） 联系人：李老师 联系电话：13714071652
1.4 交货（具体）地点：深圳大学粤海校区西南片区
2 | 关于验收 | 3.1 投标人货物经过双方检验认可后，中标单位需提供盖章版的供货通知书、送货单、发票、E商城电子验收单。
3.2 当满足以下条件时才可进行验收：（验收单位由使用方及物资采购与管理中心组成） ①数量核对：对照招标清单逐规格清点管材、管件、消火栓配件数量，缺件、破损、变形当场拒收，中标方 3 日内补齐； ②热镀锌钢管：壁厚达标 DN65≥3.75mm、DN80≥3.75mm，热镀锌层均匀无漏镀。 ③沟槽管件（弯头、三通、卡箍、机械三通）：球墨铸铁、带 3C 标识、配套橡胶密封圈无开裂老化； ④消火栓箱：1000*700*240 尺寸达标，304 不锈钢厚度≥1.2mm，箱体平整无变形； ⑤水带、消火栓头：具备消防产品 3C 认证，水带无开裂、水枪接口匹配 ⑥镀锌角钢 40*40*4：热镀锌防腐，无毛刺、无锈蚀。 安装阶段：管道敷设走向、标高、间距符合《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974》；镀锌角钢支架安装牢固，支架间距符合规范，管道无悬空、无扭曲；沟槽加工深度均匀，无钢管开裂、毛刺，卡箍安装紧固到位，螺栓均匀受力；消火栓箱体安装平整、高度统一，栓口朝外，便于操作。系统水压强度试验压力 1.6MPa，稳压 30 分钟，压降≤0.05MPa 为合格；开启消火栓，出水顺畅，水压满足设计灭火要求；
3 | 关于支付 | 4.1本项目采用验收合格后账期支付模式，所有支付款项均以采购人出具的《货物验收报告》或E商城电子验收表为核心依据，未通过验收的货物，采购人有权拒绝支付任何款项。
4.2中标单位若未在采购人规定时限内完成货物整改、更换、调试及相关证明文件提交等工作，采购人有权单方作废中标结果、终止本次项目合作，由此造成的一切损失及相关责任，均由中标单位自行承担，采购人保留追究其违约及失信责任的权利。
5 | 关于知识产权 | 5.1提供货物的质量应符合国家相关规定标准，不得销售假冒、劣质商品、过期或“三无”产品。包装标准容量与实际内容物必须严格一致。所有产品应使用原厂正规包装，包装上须清晰标注生产日期、保质期、生产厂家、成分/材质等信息。直接接触人体的物品应提供卫生防护包装。按件计量的商品不得出现包装破损。
5.2投标人应保证采购人在使用货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉或司法干预。投标人保证所提供软件的合法性，如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。
5 | 违约责任 | 6.成交人所交付产品、工程或服务不符合其响应承诺的，或在响应阶段为了成交而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，履约评价工作实施机构评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。
6 | 供应商管理 | 7.依据深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）商城平台运营管理办法，第四章供应商管理条例第二十五条 对违反法律法规、网上商城相关规定、履约评价不合格的供应商，网上商城运营方有权依据相关细则内容或合同约定的内容下架产品并终止合作。
投标单位盖章区域（需盖章）