深圳市殡葬服务中心中型UPS年度维保需求表

| 序号 | 采购项目 | 单位 | 数量 | 参数 | 品牌 | 型号 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中型UPS年度维保 | 套 | 2 | UPS（不间断电源）的维保是确保其稳定运行和延长使用寿命，主要包括日常巡检、周期性维护、功能测试、电池管理、设备硬件、开关系统、主线更换及故障处理等内容。（包人工材料） 主要维保内容： 一、维保2套中型UPS设备为2017年维谛ITA 40KVA。 二、日常巡检 1.控制面板检查 1.1确认液晶显示、运行参数（电压、电流、负载百分比）正常，无报警信息。 1.2检查信号灯状态，监听设备运行噪音（如变压器异常响声可能预示接触不良或绝缘问题）。 2.环境与外观检查 2.1确保通风口无阻塞，风扇运行正常，过滤网清洁。 2.2检查设备内部灰尘堆积情况，避免散热不良。 3.蓄电池维护 3.1保持电池外部清洁，检查连接点是否氧化或松动，涂抹凡士林防腐蚀。 3.2监测电池浮充状态下的温升，异常发热需排查原因。 三、周期性维护 1.月度维护 1.1测量蓄电池组及单体电压（标准：13.5-14V）。 1.2清洁设备内部，检查连接件松动情况。 2.季度维护 2.1电气检查：测试中性线电流，检查配电部分引线端子接触可靠性，测量压降和温升。 2.2功能测试：模拟市电中断，验证电池放电及自动切换功能（操作时间≤5分钟）。 - 3.年度维护 - 3.1主机深度检查 3.1.1拆卸清洁内部模块（如电路板、散热片），更换破损滤网。 3.1.2使用红外热像仪检测端子温度，温差＞15℃需紧固。 3.2电池性能测试 3.2.1容量测试（30%负载放电1小时，单体电压≥1.8V），内阻差值≤20%。 3.2.2更换容量＜80%或内阻超标的电池，禁止新旧电池混用。 3.3系统校准：同步电压/电流传感器，误差＞2%需返厂校正。 3.4开关系统及主线检测保养。 四、关键功能测试 1.切换测试:主路/旁路切换时间需≤10ms。 2.电池自动测试:定期触发UPS自动测试功能（周期10-150天），检测电池放电能力。 3.防雷与接地检查:测试防雷模块有效性，确保零地电压符合规范（可并联1-3KΩ电阻降低电压）。 五、常见故障处理 1.市电断电告警：检查输入空开、线路接触或市电电压异常。 2.电池不供电：可能因充电器损坏、负载过载，需更换部件或减载，排查电池故障，更换故障电池等。 3.UPS过热报警：清洁散热通道或优化负载分配（建议负载≤80%）。 4.输出异常：检查接地问题或负载设备干扰，确保双母线系统负载均衡。 六、其他注意事项 1.环境控制：温度20-30℃、湿度20%-80%，避免凝露。 2.备件管理：主机硬件设备、线材、风扇等关键部件，避免供应链延误。 3.记录与更新：维护日志需详细记录，固件定期升级。 七、具体要求如下： 1.需提供上述产品售后部门授权原厂维保授权证明(盖章原件)及原厂配件承诺函(盖章原件)，且原厂售后可查。 2.报价文件需上传相关资料视为有效报价。 3.每次维修与更换配件，中标人需提供设备原厂厂家开具的发票给采购人查验。 4.根据采购方要求，维保1年，且在保修期内支持免费上门维修及更换配件（含配件及人工），保证设备正常运作。维保方免费提供7*24小时上门服务。 5.机器维修期间提供备机，确保正常运作。 | 维谛 | ITA40KVA |  |

备注:1.我单位承诺不恶意低价谋取中标；我单位对本项目的报价负责，承诺中标后严格按报价单内容保证质量及响应时间履行。2.我单位承诺不存在下列情形：不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系参加本项目采购活动；因违法行为而被禁止参加政府采购活动。(联系人:            电话:          ）

公司（盖章）

2026年  月  日