## Sheet1
采购吸顶空调
项目名称 |  | 采购吸顶空调 |  | 总预算（元） |  |  | 60000
一、 采购清单及技术要求
序号 | 名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计 (元) | 备注/图片
1 | 5匹变频冷暖吸顶机 | 格力/KFR-120TW/(12550S)FNhCaf-B2 | 1.1制冷量：12000W，制热量：13500 W 1.2制冷功率：4750 W，制热功率：4750 W3.454.00；能效等级：1级 1.4室内噪音：50dB(A)，室外噪音：60dB(A) 1.5循环风量：2000 m³/h，质量(室内/室外)：26kg/80.5kg 1.6内机尺寸（宽*高*深）（mm）：840×240×840 外机尺寸（宽*高*深）（mm）：1020×820×427 面板（宽*高*深）（mm）：950×52×950含：安装、高空作业、墙体打孔，电源线、保温棉、扎带、排水管、吊杆、不锈钢支架、加长铜管3分5分各80米。 | 5 | 台
合计
1、务必按照附件清单报价并盖公司印章上传系统，若没上传将视为无效投标。 2、投标供应商须需在此表格进行报价，附件内容包含：检测报告（需求清单内★，若无则无需提供）、技术要求和商务要求，否则视为无效报价。 3、报价单位承诺不恶意低价谋取中标，必须对本项目的报价负责，承诺中标后严格按报价单内容保证质量及响应时间履行。 |  |  |  |  | 投标单位盖章区域 （需盖章）
二、商务要求
序号 | 目录 | 商务需求
（一）免费保修期内售后服务要求
1 | 免费保修期 | 货物免费整机保修期18个月，主要部件保修期：部分型号的主要部件（如压缩机、电机、控制器等）保修期3年时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。对于清单内包含的 “加长铜管3分5分各80米”，中标单位必须保证其质量（符合格力安装标准）并承担因材料或焊接不良导致的泄漏、效果差等问题的全部责任。
2 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。
3 | 发生质量问题的处理方式 | 免费保修期内，如果有因质量问题而引起的损坏，中标人应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担，中标人如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。
（二）其他商务要求
1 | 关于交货 | 1.1确定成交日后6天（日历日）内。
1.2 投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。中标人应委派技术人员进行现场安装、调试，并提供货物安装调试的一切技术支持。安装调试的具体时间由使用方提前1天通知中标人。
1.3 交货（具体）地点：深圳大学粤海校区校医院四楼
2 | 质量保证 | 2.保证所提供的产品全部采用优质材料和一流工艺制造而成，并未曾使用过的全新产品；所供产品均为原厂正品，决不使用任何劣货、假货等产品。
3 | 关于验收 | 3.1 投标人货物经过双方检验认可后，中标单位需提供盖章版的供货通知书、送货单、发票、E商城电子验收单。
3.2 当满足以下条件时才可进行验收：（验收单位由使用方及物资采购与管理中心组成） ①主机：核对内外机型号（与合同KFR-120TW/(12550S)FNhCaf-B2完全一致）、序列号，检查外观有无运输损伤。 ②加长铜管是否为全新（壁厚足够的脱氧无缝铜管）加长铜管3分5分各80米属于较长距离，必须确认安装方补充了足量的制冷剂（格力原厂配管长度外的部分需要按标准追加冷媒），否则严重影响效果和寿命。 ③室外机安装：支架安装牢固、水平，有减震措施。预留足够的散热和维修空间（前后左右距离）。 铜管施工：焊接必须充氮保护，防止内部氧化产生杂质；铜管走向横平竖直，固定牢固。保温层连续、严密，无裸露。 ④冷凝水管：坡度确保≥1%，保证排水通畅。有存水弯设计，且通水试验成功。 ⑤电气安全：电源线连接规范，有独立的专用漏电保护开关。接地可靠。 ⑥墙体打孔：孔洞有内高外低坡度，封堵严密，防水美观。 ⑦中标单位安装时对制冷剂管道系统进行充氮保压试验。一般R410A系统要求保压压力4.0 MPa以上，持压24小时以上压力无明显下降（环境温度变化引起的微小波动除外）。 ⑧货物安装调试完毕，能正常运行。
4 | 培训 | 4.投标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握货物的功能应用及基本故障处理技术。
5 | 关于知识产权 | 5.1提供的货物必须是合法厂家生产和经销的原包装产品（包括零配件），必须具备生产日期、厂家、厂址、产品合格证等。
5.2投标人应保证采购人在使用货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉或司法干预。投标人保证所提供软件的合法性，如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。
6 | 供应商管理 | 6.依据深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）商城平台运营管理办法，第四章供应商管理条例第二十五条 对违反法律法规、网上商城相关规定、履约评价不合格的供应商，网上商城运营方有权依据相关细则内容或合同约定的内容下架产品并终止合作。
投标单位盖章区域（需盖章）